## Table 1
a
Subestación |  | SUBESTACIÓN NUEVA POZO ALMONTE
Proyecto |  | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 KV NUEVA POZO ALMONTE – RONCACHO
Número de Proyecto |  | 266/2024
Fecha |  | 2025-04-11
Hoja de datos Interruptor de Poder 245 kV Información técnica garantizada
1. ANTECENTES GENERALES
1.01 | NORMAS APLICABLES |  | Fabricación | IEC 62271
|  |  | Pruebas | IEC 60376
1.02 | VOLÚMEN DE SUMINISTRO |  | Cantidad | ud | 1
1.03 | IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR |  | Proveedor
Representante
Oferta Nº
1.04 | IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO |  | Marca
|  |  | Tipo | Interruptor de columna SF6
Modelo
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES
[5 empty] | Especificado | Ofertado
2.01 | CARACTERÍSTICAS REDES A LAS QUE SE CONECTARÁ EL EQUIPO
| Alta Tensión |  | Tensión nominal | kV | 220
|  |  | Tensión Máxima de servicio | kV | 245
|  |  | Frecuencia Nominal | Hz | 50
| Servicios auxiliares de corriente alterna |  | Tensión nominal | V | 380/220
| Servicios auxiliares de corriente continua |  | Tensión nominal | Vcc | 110
2.02 | CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR DE INSTALACIÓN |  |  |  | Intemperie
2.02.1 | Temperatura ambiente de diseño |  |  | °C | -10 a 40
2.02.2 | Altura de Instalación |  |  | msnm | Menos de 1100
2.02.3 | Humedad relativa media |  |  | % | 80
2.02.4 | Velocidad de viento máxima |  |  | km/h | 100
2.02.5 | Radiación Solar |  |  | W/m2 | 1147245
2.02.6 | Nivel Sísmico (según Nch. 2369-2003) |  |  |  | 3
2.02.7 | Nivel de contaminación (IEC 60137) |  |  | - | IV Very Heavy
3. DISEÑO GENERAL
3.01 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
| Norma de fabricación |  |  |  | IEC 62271
| Tipo |  |  |  | 220 kV (SF6)
| Tensión Nominal primaria fases-fase |  |  | kV | 220
| Tensión máxima primaria fases-fase |  |  | kV | 245
| Corriente Nominal |  |  | A | 3150
| Corriente térmica resistida de corta duración (3s) mínima |  |  | kAef | 25
| Corriente dinámica |  |  | kAcr | 62,5
| Niveles dieléctricos |  | Tensión de impulso general del equipo | kVcr | 1050
|  |  | Tensión de impulso a través de la distancia de aislamiento | kVcr | 1200
|  |  | Tensión impulso maniobra, interruptor cerrado | kVcr | NA
|  |  | Tensión alterna resistida 50 Hz, 1 min seco, 10seg húmedo, interruptor cerrado, a tierra | kVef | 460
|  |  | Tensión de impulso, entre cámaras y resistencia (Si aplica) | kV | Por proveedor
| Elevación de temperatura |  | Partes por las que circula corriente, expuestas a efectos atmosféricos:
|  |  | - Contactos suministrados con revestimiento de plata | °C | <65
|  |  | - Todas las otras partes | °C | <35
|  |  | Partes por las que circula corriente, que están protegidas contra efectos atmosféricos | °C | <50
| Presión del gas SF6 a 20°C |  |  | bar | Por proveedor
| El equipo completo cumple con la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, CNE Chile, vigente |  |  |  | SI
| Color |  |  |  | Gris (RAL-7038) o marrón (RAL 8004)
| Grado de protección (IEC 60529) de Cajas de Centralización |  |  | IP | 65
3.02 | DISEÑO SÍSMICO
| El diseño sísmico del equipo completo cumple con la ETG-1020 |  |  |  | SI
| El diseño sísmico del equipo completo cumple con la IEEE 693-2005 |  |  |  | SI
| El diseño sísmico de la estructura cumple con la ETG-A.0.21/21 |  |  |  | SI
3.03 | CARACTERÍSTICAS INTERRUPTOR DE PODER
| Tipo de operación |  |  | - | Monopolar
| Número de ciclos de operaciones mecánicas según 62271-100 |  |  | - | M2
| Medio Aislante |  |  | Tipo | Gas SF6
| Secuencia de operación |  |  |  | O-0,3s-CO-3min-CO
| Secuencia de operación con la energía almacenada |  |  |  | O-CO
| Número máximo de operaciones contra cortocircuito |  |  |  | Por proveedor
| Número de cámaras de ruptura por polo |  |  | c/u | Por proveedor
| Resistencia de contacto entre contactos fijo y móvil en cada cámara |  |  | µΩ | Por proveedor
| Largo total de interrupción de una cámara (distancia de interrupción) |  |  | mm | Por proveedor
| Distancia recorrida por el contacto móvil en la cámara de ruptura |  |  | mm | Por proveedor
| Cumple Parámetros de TRV (Tabla 1d -lEC 62271-100) |  |  |  | SI
| Capacidad de ruptura simétrica |  | Razón corriente asimétrica/simétrica | kAef | 62,5
|  |  | Componente corriente continua de la corriente de cortocircuito | % | Por proveedor
| Valor máximo de sobretensión de maniobra al interrumpir corrientes capacitivas de carga de línea |  |  | kVcr | Por proveedor
| Valor máximo de la sobretensión de maniobra al cerrar líneas de transmisión largas descargadas |  |  | kVcr | Por proveedor
| Valor máximo de la sobretensión de maniobra al Interrumpir corrientes Inductivas bajas |  |  | kVcr | Por proveedor
| Tiempo de arco a la capacidad de ruptura nominal. |  |  | ms | Por proveedor
| Tiempo máximo de arco |  |  | ms | Por proveedor
| Corriente de Interrupción cuando el tiempo de arco es máximo (corriente critica) |  |  | kAef | Por proveedor
| Tiempo de separación de contactos |  |  | ms | Por proveedor
| Tiempo total máximo de Interrupción (tiempo de apertura) |  |  | ms | Por proveedor
| Tiempo máximo de cierre |  |  |  | Por proveedor
| Diferencia máxima de tiempo en el cierre y apertura de los contactos principales de los diferentes polos |  |  | ms | Por proveedor
| Máxima diferencia de tiempo en el cierre y apertura de los contactos auxiliares de los diferentes polos |  |  | ms | Por proveedor
| Tiempo muerto máximo para reconexión rápida |  |  | ms | Por proveedor
| Corriente consumida por la bobina de apertura |  |  | A | Por proveedor
| Corriente consumida por la bobina de cierre |  |  | A | Por proveedor
| Ciclo de operación que puede realizar sin recarga Intermedia |  |  |  | C-CO
| Clase lEC de capacidad de reencendido |  |  |  | C2
| Tensión nominal Contactos Auxiliares |  |  | Vcc | 110
| Corriente nominal contactos auxiliares |  |  | Acc | 10
| Nº contactos auxiliares NC+NA |  |  | ud | 10+10
4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
4.01 | Generales |  | Operación | - | Monopolar
|  |  | Tipo de encapsulamiento de gabinete | - | Monofásico
|  |  | Dimensiones (largo, ancho, alto) equipo | mm | Por proveedor
|  |  | Peso total con estructura | kg | Por proveedor
|  |  | Peso total sin estructura | kg | Por proveedor
|  |  | Ubicación centro de gravedad un polo r respecto a la base del equipo | - | SI
| Pintura de terminación en las partes metálicas |  | Tipo de pintura aplicada | -
|  |  | Color recomendado de la pintura | - | Por proveedor
|  |  | Método de aplicación de pintura | - | Por proveedor
|  |  | Tiempo de duración estimada | - | Por proveedor
| Puesta a tierra |  | Conductor | AWG | 4/0
| Conectores de potencia |  | Tipo | - | AL
|  |  | Tamaño |  | Por proveedor
|  |  | Acometida de cables | - | Horizontal y vertical
| Comportamiento sísmico |  | Frecuencia natural de oscilación de un polo del interruptor en los planos principales de simetría | Hz/Hz | Por proveedor
|  |  | Factor de amortiguamiento de un polo del interruptor en los planos principales de simetría, en por ciento del amortiguamiento critico | %/% | Eje x/ Eje y
|  |  | Momento de flexión estático (µ-2σ), del interruptor referido a la sección crítica de ruptura que garantiza el fabricante de los aisladores en sus catálogos | daNm | Eje x/ Eje y
|  |  | Altura medida entre la sección crítica de ruptura del aislador y el centro de gravedad | mm | Por proveedor
|  |  | Altura medida entre la sección crítica y los terminales de alta tensión el equipo | mm | Por proveedor
|  |  | Peso total de la parte oscilante de un polo del interruptor (ubicado sobre la sección crítica de ruptura) | daNm | Por proveedor
|  |  | Solicitación mecánica producida por un viento de 80 km/h en términos del momento de flexión en la sección crítica de ruptura del aislador | daNm | Por proveedor
|  |  | Esfuerzo de tracción o compresión en el aislador producido por la presión interna de (gas, aire, etc.) | daN/cm2 | Por proveedor
|  |  | Módulo mínimo de sección medido en la sección crítica de ruptura del aislador | cm3 | Por proveedor
| Características relacionadas con el factor de amortiguamiento |  | Utiliza amortiguadores sísmicos | - | Por proveedor
|  |  | Tipo de amortiguador | - | Por proveedor
|  |  | Material utilizado (goma, acero u otro) | - | Por proveedor
|  |  | Peso máximo soportado | - | Por proveedor
|  |  | Fuerza de tracción garantizada | - | Por proveedor
|  |  | Fuerza de corte garantizada | - | Por proveedor
|  |  | Cuentan con pruebas de resistencia a la intemperie (incluir detalle en ITG) | - | Por proveedor
|  |  | Fabricante | - | Por proveedor
|  |  | Lugar de fabricación (indicar país y dirección) | - | Por proveedor
4.02 | OTRAS CARACTERISTICAS
General
| Módulo requerido |  |  | - | Si
| Capacidad de operación sin mantenimiento intermedio |  | Operación sin corriente de carga | Nºciclos | 2000
|  |  | Operación con corriente nominal | Nºciclos | 1000
|  |  | Operación a la capacidad de ruptura (< 245 kV) | Nºciclos | 20
|  |  | Sin ser accionados en posición abierto o cerrado | Años | 3
| Cámaras de ruptura por polo |  | Cantidad de cámaras en serie por polo | c/u
Sistema de accionamiento
| Tipo de mecanismo de operación |  |  | - | Motor-Resorte
| Bobina de apertura |  | Tensión nominal | Vcc | 110
|  |  | Corriente nominal | A | Por proveedor
|  |  | Cantidad | c/u | 2
|  |  | Rango Tensión de Operación | V | 0,7-1,1 Vn
| Bobina de cierre |  | Tensión nominal | Vcc | 110
|  |  | Corriente nominal | A | Por proveedor
|  |  | Cantidad | c/u | 1
|  |  | Rango Tensión de Operación | V | 0,8-1,1 Vn
| Accionamiento por Resortes |  | Marca | - | Por proveedor
|  |  | Tipo | - | Por proveedor
|  |  | Modelo | - | Por proveedor
|  |  | Cantidad mecanismos por interruptor | c/u | Por proveedor
|  |  | Peso de cada mecanismo | kg | Por proveedor
|  |  | Potencia motor carga resortes | W | Por proveedor
|  |  | Indicador de carga del resorte | - | SI
|  |  | Tensión motor | Vcc | 110
|  |  | Corriente nominal motor | A | Por proveedor
|  |  | Corriente máxima de partida | A | Por proveedor
|  |  | Nº de fases motor | - | 2 (Corriente Continua)
| Accesorios |  | Manivela para operación manual del interruptor | - | SI
|  |  | Switch selector Local/Remoto | - | SI
|  |  | Botones para cierre y apertura | - | SI
Presostatos de SF6
|  |  | Indicador mecánico de posición, ligado al mecanismo de contacto principal | - | SI
|  |  | Switch/alarma discrepancia de polos |  | SI
| Calefactores |  | Cantidad | c/u | Por proveedor
|  |  | Voltaje | Vca | 220, 1 fase
|  |  | Potencia | kW | Por proveedor
| Interruptores termomagnéticos |  | 110 Vcc para circuito de control | c/u | Por proveedor
|  |  | 220 Vca o 380 Vca para circuito motor | c/u | Por proveedor
|  |  | 220 Vca para circuito de calefactores | c/u | Por proveedor
| Contactos auxiliares adicionales para uso del comprador (110V, 10A) |  | Contacto tipo "A" del interruptor | c/u | 10
|  |  | Contacto tipo "B" del interruptor | c/u | 10
|  |  | Switch selector Local/Remoto | c/u | 2
|  |  | Protección de sobrecarga del motor operada | c/u | 2
|  |  | Alarma por baja presión de SF6 | c/u | 2
|  |  | Trip por baja presión de SF6 | c/u | 2
|  |  | Tiempo excesivo de funcionamiento del motor | c/u | 2
| Medios adecuados para conectar mecánicamente un transductor para el inscriptor de carrera |  |  |  | SI
| Lavado enerizado chorro de agua |  |  | daN/cm2 | 70
| Medios para efectuar operaciones lentas de cierre y apertura |  |  |  | SI
| Medios para efectuar mantenimiento manteniendo el nivel de gas en seccionadores y disponiendo de cámaras intermedias que puedan bajar su presión |  |  |  | SI
4.03 | EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CONTROL
| Accesorios |  | Presostatos de SF6 |  | SI
|  |  | Contactos alarma bajo presión SF6 |  | SI
|  |  | Contactos de trip por baja presión de SF6 |  | SI
|  |  | Válvulas para servicio y muestreo de SF6 |  | SI
|  |  | Accesorios necesarios para llenado de SF6 |  | SI
Nombre y firma del fabricante Fecha: |  |  |  | Nombre y firma del proveedor Fecha: