## page 1
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCONECTADOR TRIPOLAR DE APERTURA CENTRAL C/S PAT 245 kV. ANEXO 1. Edición 2 (02/2026)
Subestación | SUBESTACIÓN NUEVA POZO ALMONTE
Proyecto | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 KV NUEVA POZO ALMONTE – RONCACHO
Ítem | Descripción |  | Unidad | Especificado | Ofrecido
Antecedentes generales | Cantidad Desconectador C/PAT |  | c/u | 1
| Fabricante |  |  | Indicar
| País |  |  | Indicar
| Contacto |  |  | Indicar
| Tipo |  |  | Apertura central (AIS)
| Número de fases |  |  | Trifásico
| Modelo |  |  | Indicar
| Experiencia requerida con el equipo |  | años | 5
| Normas utilizadas en la fabricación: |  |  | IEC 62271-102
| Normas utilizadas en pruebas: |  |  | IEC 62271-102/60129
| Plazo de entrega |  | semanas | Por proveedor
| Condiciones sísmicas |  |  | ETG-1020 /IEEE 693
Condiciones ambientales. | Altitud de instalación |  | msnm | 1100
Condiciones ambientales. | Tipo de instalación |  |  | Intemperie
Condiciones ambientales. | Temperatura ambiente máxima |  | ºC | 40
Condiciones ambientales. | Temperatura ambiente mínima |  | ºC | -10
Condiciones ambientales. | Condición de viento |  | km/h | 100
Condiciones ambientales. | Humedad relativa del aire |  | % | 80
Condiciones ambientales. | Condiciones sísmicas Nch. 2369-2018 |  |  | 2
Condiciones ambientales. | Nivel de contaminación (IEC 60815) |  | mm/kV | 31
Condiciones ambientales. | Nivel ceráunico |  | días/año | 5
Condiciones ambientales. | Tipo de Clima |  |  | Cálido
Características eléctricas | Tensión nominal del sistema |  | kV | 220
Características eléctricas | Tensión máxima del sistema |  | kV | 245
Características eléctricas | Frecuencia |  | Hz | 50
Características eléctricas | Nivel de aislación con impulso básico (BIL), Según IEC 62271-1 |  | kVcr | 1050
1.1.1 | Nivel básico de impulso (BIL), Según IEC 62271-1 |  | kV | 1050
1.1.2 | Corriente nominal |  | A | 2000
1.1.3 | Short time current (3 seg.) |  | kA rms | 50
1.1.4 | Peak withstand current |  | kA cr | 125
1.1.5 | Nivel de aislación a la altura de la instalación |  |  | 1050
1.1.6 | Para Impulso 1.2/50 us. Full wave (BIL) |  | kV cr | 1050
1.1.7 | Tensión alterna resistida - 1min. 50 Hz, respecto a tierra, seco |  | kV rms | 460
1.1.8 | Tensión soportada a impulso tipo rayo:
1.1.9 | - Aplicada a tierra |  | kVcr | 1.05
1.1.10 | - Aplicada a la distancia de aislación |  | kVcr | 1200
1.1.11 | Tensión soportada a 50 Hz, un (1) minuto, seco
1.1.12 | - Aplicada contra tierra. |  | kVef | 460
1.1.13 | - Aplicada sobre la distancia de aislación |  | kVef | 530
1.1.14 | Terminales para cable tipo |  |  | Flat (NEMA 4)
1.1.15 | Conector puesta a tierra |  |  | 4/0 AWG, Cu.
1.1.16 | Límite de la Tensión de Radio-interferencia por polo individual (a 1.000 kHz) |  | µV | 2500
1.2 | Características constructivas
1.2.1 | Distancias mínimas
1.2.1.1 | - Distancia mínima metal - metal entre fases diferentes en posición abierto |  | mm | 2468
1.2.1.2 | - Distancia mínima Arco seco Aislador (Dftr) |  | mm | 2100
1.2.1.3 | - Distancia mínima entre Punto energizado y estructura |  | mm | 2100
1.2.2 | Resistencia eléctrica de los contactos
1.2.2.1 | -Contactos Principales |  | micro Ω | Indicar
1.2.2.2 | -Total entre Terminales de Conexión |  | micro Ω | Indicar
1.2.3 | Aisladores
1.2.3.1 | -Marca |  |  | Indicar
1.2.3.2 | -Tipo |  |  | Cerámico
1.2.3.3 | -Norma |  |  | IEC 62271
1.2.3.4 | -Referencia |  |  | Indicar
1.2.3.5 | -Color |  |  | Marrón
1.2.3.6 | -Otros (indicar) |  |  | Indicar
1.2.4 | Dist. De fuga a tierra (IEC-60815), para niv. De polución a la altura de la instalación |  | mm/kV | 31
1.2.4.1 | Distancia de fuga total |  | mm | 7595
1.2.5 | Distancia mínima de arco seco |  | mm | 2100
1.2.6 | Conectores |  |  | Aleación de aluminio
1.2.6.1 | - Conector de fase: |  |  | NEMA 4
1.2.6.2 | - Conector de tierra:
1.2.6.2.1 | Tipo de Conductor |  |  | Cobre
1.2.6.2.2 | Sección |  |  | 4/0 AWG a 250 MCM
1.2.7 | Peso total desconectador
1.2.7.1 | - Desconectador |  | Kg | Indicar
1.2.7.2
1.2.8 | Lavado energizado chorro agua |  | daN/cm2 | 70
1.3 | Mecanismo de accionamiento cuchilla fase |  |  | Motorizado y manual
1.3.1 | Cuchilla de fase s/e
1.3.1.1 | -Marca |  |  | Indicar
1.3.1.2 | -Tipo |  |  | Motorizado
1.3.1.3 | - Modelo |  |  | Indicar
1.3.1.4 | -Tensión alimentación nominal motor accionamiento |  | Vcc | 110
1.3.1.5 | -Número de fases |  |  | 3
1.3.1.6 | -Frecuencia |  | Hz | 50
1.3.1.7 | -Potencia nominal motor |  |  | Indicar
1.3.1.8 | -Tiempo máximo de operación |  |  | Indicar
1.3.1.9 | -Cierre |  |  | Indicar
1.3.1.10 | -Apertura |  |  | Indicar
1.3.2 | Calefactor mecanismo accionamiento |  |  | SI
1.3.2.1 | -Cantidad por accionamiento |  | C/U | Indicar
1.3.2.2 | -Tensión nominal alimentación calefactores (F+N+PE) |  | Vca | 220
1.3.2.3 | -Potencia nominal |  | Watts | Indicar
1.4 | Tensión de control |  | Vcc | 110
1.5 | Dispositivos de señalización y alarmas
1.5.1 | Sobrecarga motor accionamiento |  |  | Indicar
1.5.2 | Falta tensión alimentación motor |  |  | Indicar
1.5.3 | Falta tensión control |  |  | Indicar
1.6 | Elevación de temperatura expuestas a los efectos atmosféricos
1.6.1 | Contactos con revestimiento de plata |  |  | 65ºC
1.6.2 | Todas las otras partes |  |  | 35ºC
1.6.3 | Partes conductoras positivamente protegidas de los efectos atmosféricos |  |  | 50ºC
1.7 | Contactos auxiliares
1.7.1 | Tipo Normalmente Abiertos (Tipo 1) |  |  | 6
1.7.2 | Tipo Normalmente Abiertos (Tipo 2) |  |  | 6
1.7.3 | Tipo 3 |  |  | 4
1.7.4 | Tipo 4 |  |  | 4
1.7.5 | Tipo 5 |  |  | 1
1.7.6 | Tipo 6 |  |  | 1
1.8 | Pruebas
1.8.1 | Pruebas de rutina, según IEC - 62271-102 |  |  | Requerida (Anexar protocolos)
1.8.2 | Pruebas sísmicas: garantía que el equipo cumple con los requerimientos indicados en NTSyCS. |  |  | Requerida (Anexar certificado)
Información técnica adicional
2.1 | Planos y catálogos
2.2 | Plazo entrega información certificada |  |  | Indicar
2.3 | Plazo entrega equipo |  |  | Indicar
2.4 | Período de pruebas en fábrica |  |  | Indicar
2.5 | Garantía Técnica |  |  | Indicar
Nombre y firma del fabricante Fecha: |  | Nombre y firma del proveedor Fecha: