## Table 1
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 220 kV ANEXO 1. Edición 1 (04/2025)
Subestación | SUBESTACIÓN NUEVA POZO ALMONTE
Proyecto ALMONTE | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 KV NUEVA POZO ALMONTE – RONCACHO
Número de Proyecto | 266/2024
Fecha | 2025-04-11
Hoja de datos Transformador de Corriente 220 kV Información técnica garantizada
1. ANTECENTES GENERALES
1.01 NORMAS APLICABLES
Fabricación | IEC 61869
Pruebas | IEC 61869
Modelo
2.CARACTERISTICAS GENERALES
2.01 CANTIDAD DE EQUIPOS | 3
2.02 CARACTERÍSTICAS REDES A LAS QUE SE CONECTARÁ EL EQUIPO
Alta Tension Tensión nominal kV | 220
Tensión Máxima de servicio kV | 245
Frecuencia Nominal Hz | 50
2.03 CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR DE INSTALACIÓN
2.02.1 Temperatura ambiente de diseño °C | -10 a 40
2.04 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Norma de fabricación | IEC 60044-1
Tensión Nominal primaria fases-neutro kV | 220/√3
Corriente Primaria Nominal A | 600-400
Corriente Secundaria Nominal A | 1/1/1/1/1
Corriente térmica resistida de corta duración (1s) mínima para la razón menor kAef | 40
Corriente dinámica kAcr | 100
Factor de corriente térmica permanente (respecto a corriente nominal) % | 120
Razón de transformación
Nucleo 1 (medida) | 400-600/1
Nucleo 2 (medida) | 400-600/1
Nucleo 3 (protección) | 400-600/1
Nucleo 4 (protección) | 400-600/1
Nucleo 5 (protección) | 400-600/1
Cantidad de núcleos (enrollado secundario) | 5
Características de cada núcleo en régimen permanente:
Nucleo 1 (medida). Clase de precisión / Burden | 0,1FS5 / 15
Nucleo 2 (medida). Clase de precisión / Burden | 0,1FS5 / 15
Nucleo 3 (protección). Clase de precisión / Burden | 5P20 / 20
Nucleo 4 (protección). Clase de precisión / Burden | 5P20 / 20
Nucleo 5 (protección). Clase de precisión / Burden | 5P20 / 20
Corriente de cortocircuito simétrica primaria para la razón menor, Ipsc kA | 125
3. DISEÑO GENERAL
3.01 TENSIÓN DE DISEÑO ENTRE FASES kV | 245
3.02 NIVELES DIELÉCTRICOS
Tensión de impulso resistida kVcr | 1050
Tension resistida al impulso, tipo maniobra kVcr | N/A
Tensión resistida 50 Kz, 1 min seco kVef | 460
3.03 ELEVACIÓN DE TEMPERATURA
En cualquier enrollado, medido por resistencia | 55 ° C
Del punto más caliente en cualquier enrollado | 65 ° C
Del aceite en la parte superior del transformador | 55 ° C
3.04 CONDICIONES SÍSMICAS | ETG A-20
3.05 Lavado energizado chorro agua daN/cm2 | 70
4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
4.01 GENERAL
Dimensiones (largo/ancho/alto) mm. | Por Proveedor
Peso total de cada unidad Kg | Por Proveedor
Ubicación del centro de gravedad respecto a la base del equipo | SI
4.02 CONSTRUCCION TIPO DE TRANSFORMADOR | Sellado
Líquido aislante | Aceite mineral
Ubicación | Intemperie
4.03 AISLADORES MATERIAL | Porcelana
Color
Nivel de contaminación | IV - Very heavy (Muy severo)
Distancia unitaria mínima de fuga a tierra mm/kV | 31
Distancia mínima de fuga a tierra mm | 7935
Carga de ruptura transversal del punto más alto Kg | Por Proveedor
Norma aplicable | IEC 60296
4.04 ACCESORIOS
Deshidratador de aire | CUANDO CORRESPONDA
Indicador de nivel de aceite | SI
Terminal de puesta a tierra | SI
Medios para levantar el transformador totalmente montado | SI
Medios para drenaje, muestreo y llenado de aceite | SI
Planchuela metálica con leyenda en idioma español | SI
Planchuela metálica mostrando el enrollado y diagrama de conexiones | SI
Placa de advertencia | SI
5. PRUEBAS Y CONTROLES EN FÁBRICA
5.01 PRUEBAS TIPO
Requeridas según norma IEC 60044-1 | SI
Pruebas sísmicas según norma aplicada (Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, Chile, versión más vigente) | SI
5.02 PRUEBAS DE RUTINA
Requeridas según norma IEC 60044-1 | SI
Pruebas de aisladores según norma IEC 60233 | SI
Pruebas de aceite aislante según norma | SI
Nombre y firma del fabricante Fecha: | Nombre y firma del proveedor Fecha: