## page 1
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARARRAYOS 220 kV. ANEXO 1. Edición 1 (03/2025)
Subestación |  |  | SUBESTACIÓN NUEVA POZO ALMONTE
Proyecto |  |  | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 KV NUEVA POZO ALMONTE – RONCACHO
Número de Proyecto |  |  | 266/2024
Fecha |  |  | 2025-03-03
Hoja de datos Pararrayos 220 kV Información técnica garantizada
Ítem | Descripción |  | Unidad |  | Especificado | Ofrecido
Antecedentes generales | Cantidad |  | c/u |  | 3
Antecedentes generales | Fabricante |  |  |  | Indicar
Antecedentes generales | País |  |  |  | Indicar
Antecedentes generales | Contacto |  |  |  | Indicar
Antecedentes generales | Tipo |  |  |  | Óxido de zinc
Antecedentes generales | Modelo |  |  |  | Indicar
Antecedentes generales | Experiencia requerida con el equipo |  | años |  | 5
Antecedentes generales | Normas utilizadas en la fabricación: |  |  |  | Según punto 4
Antecedentes generales | Plazo de entrega |  | semanas |  | Indicar
Antecedentes generales
Condiciones ambientales.
Condiciones ambientales. | Altitud de instalación |  | msnm |  | 1100
Condiciones ambientales. | Tipo de instalación |  |  |  | Intemperie
Condiciones ambientales. | Temperatura ambiente máxima |  | ºC |  | 40
Condiciones ambientales. | Temperatura ambiente mínima |  | ºC |  | -10
Condiciones ambientales. | Condición de viento |  | km/h |  | 100
Condiciones ambientales. | Humedad relativa del aire |  | % |  | 80
Condiciones ambientales. | Precipitación |  | mm/año |  | Indicar
Condiciones ambientales. | Condiciones sísmicas Nch. 2369-2023 |  |  |  | 3
Condiciones ambientales. | Nivel de contaminación (IEC 60815) |  | mm/kV |  | 31
Condiciones ambientales. | Nivel ceráunico |  | días/año |  | 5
Condiciones ambientales. | Tipo de Clima |  |  |  | Templado
Características | Tensión nominal del sistema |  | kV |  | 220
Características | Tensión máxima del sistema |  | kV |  | 245
Características | Frecuencia |  | Hz |  | 50
Características técnicas
1.1. | Factor de falla a tierra |  |  |  | Indicar
1.2. | Tensión nominal pararrayos |  | kV |  | 198
1.3. | Tensión permanente máxima de operación (Uc) |  | kV |  | 158
1.4. | Sobrevoltaje temporal (TOV, 1 seg.) |  | kV |  | 213
1.5. | Sobrevoltaje temporal (TOV, 10 seg.) |  | kV |  | 198
1.6. | Tensión máx. Residual con onda de impulso de corriente:
1.6.1. | Onda : 8/20 us/magnitud 10 kA |  | kV Cr |  | 465
1.7. | Corriente nominal de descarga (8/20 us) |  | kA |  | 10
1.8. | Corriente de alto impulso de forma de onda 4/10 µs |  | kA |  | 100
1.9 | Capacidad de descarga mínima de energía |  | kJ/KV |  | 8
1.10 | Clase de descarga de línea |  |  |  | 3
1.11 | Corriente mínima de corto circuito (IEC 60099-4) |  | kA |  | 25 kA
1.12 | Número de unidades por pararrayos |  | C/U |  | Indicar
1.13 | Número de varistores por unidad |  | C/U |  | Indicar
1.14 | Distancia de fuga a la altura de instalación |  | mm/kV |  | 31
1.15 | Distancia de fuga |  | mm |  | 7596
1.16 | Distancia de arco seco |  | mm |  | 2100
1.17 | Aislación externa |  |  |  | Porcelana
1.18 | Terminales
1.18.1 | - Terminales de fase : |  |  |  | NEMA 4
1.18.2 | - Terminal de tierra :
| Tipo conductor |  |  |  | Cobre
1.18.3 | Sección |  |  |  | 4/0 AWG a 250mcm
1.19 | Peso total pararrayos |  | Kg |  | Indicar
1.20 | Lavado energizado chorro agua |  | daN/cm2 |  | 70
Pruebas
2.1 | Pruebas de tipo según IEC - 60099-4 |  |  |  | Requerida (Anexar protocolos)
2.2 | Pruebas de rutina, según IEC - 60099-4 |  |  |  | Requerida (Anexar protocolos)
2.3 | Pruebas sísmicas : garantía que el equipo cumple con los requerimientos indicados en NTSyCS |  |  |  | Requerida (Anexar certificado)
Listas de documentos a entregar
Información técnica adicional
3.1 | Catálogos, folletos, planos, Etc. |  |  | Anexar listado
3.2 | Especificación UBC Zona 3 |  |  | Anexar certificación
3.3 | Cantidad de años de operación que el proveedor garantiza repuestos (con el equipo) | años |  | Por proveedor
Nombre y firma del fabricante Fecha: |  | Nombre y firma del proveedor Fecha: