## SUPERVISIÓN LLENADO MÁQUINA
INFORME DE CONTROL DE REACONDICIONADO DE ACEITE Y LLENADO BAJO VACÍO.
Proyecto / Ubicación técnica | [6 empty] | N.º Orden de trabajo / Pedido:
Fabricante: | [6 empty] | N.º de fabricación:
MVA:
Tensión AT/BT kV:
kg aceite
REE o representante |  | Nombre, apellido
VALORES DEL ACEITE, PREVIO AL LLENADO DE LA MÁQUINA( TRP O REA)
Solicitado por REE |  |  | FABRICANTE
Nombre y fecha procedimiento del fabricante
Contenido en gases |  | <2% |  |  |  | Observaciones:
Temperatura del aceite* |  | 60-80ºC
Tensión de ruptura |  | > 60kV/2,5 mm
Contenido en agua |  | < 10 ppm
Tensión de Ruptura dieléctrica antes del reacondicionado kV | [7 empty] | kV/ 2,5mm
Tensión de Ruptura dieléctrica después del reacondicionado y previo al llenado de la máquina | [7 empty] | kV/ 2,5mm
Contenido de agua después del reacondicionado y previo al llenado de la máquina | [7 empty] | ppm
LLENADO DE LA MAQUINA
Recomendado / Solicitado por REE |  |  | Opción FABRICANTE
Bajo vacío con recirculación de aceite
LLENADO
Vacío
El grado de vacío requerido depende de la clasificación de voltaje de los devanados y el aislamiento y debe determinarse entre el fabricante y el cliente. Un beneficio adicional que se obtiene del tratamiento a alto vacío es que la humedad introducida en el aislamiento del transformador durante el montaje se puede eliminar antes de que se energice.
|  |  |  | <132kV |  |  | >132kV
Vacío recomendado REE |  |  |  | 2 mmHg (.078 inHg) [absoluto] |  |  | 1 mmHg (.039 inHg) [absoluta]
Vacío recomendado FABRICANTE
| Vacío acorda a aplicar |  |  | mBar
* Para máquinas > 15 años consultar con REE para acordar vacío a realizar. El vacío nunca deberá de exceder lo marcado por el fabricante en la placa de características
Se somete a vacío: |  |  |  | Cuba |  | Radiadores |  | Deposito expansión
Fecha y hora de comienzo de vacío a la cuba | [8 empty] | DDMMAA /HHMM
Máximo vacío alcanzado a la cuba | [9 empty] | mBar
Tiempo de retención de vacio y circulación aceite caliente
Después de obtener una tasa de fuga aceptable, el vacío se mantendrá durante un período de tiempo según la recomendación del fabricante. El siguiente tiempo de retención de vacío en función de la clase kV de transformador se proporciona como referencia, en caso de estar por debajo de estos valores, se ruega justificación al fabricante.
Tensión | Tiempo |  |  | Tensión AT | Tiempo
66kV | 12horas o más
132kV | 24 horas o más |  |  | Observaciones:
220kV | 48 horas o más
400kV | 48 horas o más
Velocidad | 3000kg / hora |  |  | Velocidad
Nº de horas con el vacío máximo alcanzado en la cuba | [9 empty] | horas
Fecha de comienzo de llenado de aceite bajo vacío | [8 empty] | DDMMAA /HHMM
Temperatura máxima de salida del aceite del equipo de tratamiento | [9 empty] | ºC
Fecha de fin de llenado de aceite bajo vacío del TP
Velocidad aceite en el interior de la cuba del TP | [9 empty] | m por hora
Velocidad de circulación de aceite de llenado | [9 empty] | litros/hora
Presión máxima y mínima de vacío en la cuba del TP durante proceso de llenado bajo vacío | [9 empty] | Pa
Durante el período de retención de vacío, se bombear aceite caliente al tanque para elevar la temperatura del aislamiento del devanado y acelerar la eliminación de la humedad. En tal caso, el aceite caliente debe cumplir los valores indicados en el apartado de VALORES DEL ACEITE PREVIO AL LLENADO DE LA MÁQUINA. Se puede bombear y hacer circular hasta que se obtenga la temperatura deseada del aislamiento del devanado. Después, el aceite se drena lo más rápido posible para permitir que la bomba de vacío elimine la humedad. Este proceso de calentamiento puede repetirse según sea necesario.
Llenado al vacío
Después de alcanzar el vacío requerido y mantener el vacío durante el período de tiempo requerido o según las instrucciones del fabricante, puede comenzar el llenado. Llene con fluido dieléctrico caliente procesado, según lo especificado en VALORES DEL ACEITE, PREVIO AL LENADO DE LA MÁQUINA. Se recomienda introducir el líquido dieléctrico debe introducirse desde un punto opuesto a la bomba de vacío por encima del núcleo y las bobinas de manera que no fluya sobre el papel aislante.
Observaciones:
TEST DE ESTANQUEIDAD (Máquinas no nuevas a consultar)
Realizado? | [9 empty] | SÍ/NO / NA
Fugas a corregir |  | SÍ/NO / NA |  | ¿ donde?
REACONDICIONADO DEL ACEITE DENTRO DEL TP
Fecha y hora de comienzo reacondicionado | [9 empty] | HHMM |  | DDMMAA / |  | /
Fecha y hora de terminación reacondicionado | [9 empty] | HHMM |  | DDMMAA / |  | /
Horas reales de reacondicionado del aceite: | [9 empty] | horas
Temperatura máxima de salida del aceite del equipo de tratamiento | [9 empty] | ºC |  |  | ºC
Velocidad de circulación de aceite | [9 empty] | litros/hora |  |  | litros/hora
Presión absoluta de la cuba de desgasificado del equipo de tratamiento en la última pasada del aceite en el equipo de tratamiento | [9 empty] | Pa | 133 Pa =1 Torr= 0,001 bar
Tensión de Ruptura dieléctrica al inicio del reacondicionado en el TP | [9 empty] | kV
Tensión de Ruptura dieléctrica a la terminación del proceso | [9 empty] | kV | valor según ET
Contenido de agua a la terminación del proceso | [9 empty] | ppm | valor según ET
*resto de valores del aceite para dar por válido el tratamiento se obtendrán por el laboratorio y tendrán que estar de acorde a la ET
REACONDICIONADO DEL ACEITE DENTRO DEL CTC
Tensión de Ruptura dieléctrica a la terminación del proceso kV
OBSERVACIONES:
FECHA (DDMMAA) | EMPRESA TRATADORA ACEITE | [6 empty] | FIRMA ( REE o representante)