## Hoja datos técnicos Anexo3.1
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REACTANCIAS SHUNT 220 kV - 25 MVAr ANEXO 1. Edición 1 (06/2025)
Subestación |  | SUBESTACIÓN NUEVA POZO ALMONTE
Proyecto |  | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 KV NUEVA POZO ALMONTE - RONCACHO
Número de Proyecto |  | 266/2024
Fecha |  | 2025-06-24
Hoja de datos Reactor 220 kV Información técnica garantizada
ET007 ED4
Ítem | Designación | Unidad | Especificado | Ofertado
CARACTERÍSTICAS TECNICAS
1 | Fabricante
2.1 | Tipo de constructivo. (5 columnas)
2.2 | Fluido dieléctrico |  | Aceite mineral
3 | Tipo de núcleo (Entrehierros). |  | Entrehierros
4 | Instalación |  | Intemperie
5 | Nº de fases |  | Trifásica
6 | Frecuencia nominal | Hz | 50
7 | Tensión nominal | kV | 220
8 | Potencia a la tensión nominal. (Qn) | MVAr | 25
9 | Tensión máxima
9.1 | Tensión máxima para el equipo (Um). | kV | 245
9.2 | Tensión máxima de servicio. (Umax) | kV | 253
10 | Conexión |  | YN
11 | Intensidad a la tensión nominal | A | 65.6
12 | Refrigeración |  | ONAN
NIVEL AISLAMIENTO
13 | Tensión de ensayo a frecuencia industrial.
| A.- Lado de línea. | kV | 460
| B.- Lado de neutro. | kV | 95
14 | Tensión de ensayo con onda impulso tipo rayo.
| A.- Lado de línea. (LI / LIC). | kVp | 1.050 / 1.155
| B.- Lado de neutro. | kVp | 250
| Tensión de ensayo extremo línea con onda de sobretensión tipo maniobra de 250 x 2500 µs | kVp | 850
15 | Ensayo de tensión inducida con medida de descargas parciales.
| A.- Tensión aplicada. | kV | Según IEC 60076-3
| B.- Nivel | pC | < 250
16 | CALENTAMIENTOS A TENSIÓN MAXIMA (s/IEC 60076-6) Temperatura de referencia 85 ºC
| a) Calentamiento máximo del aceite | ºC | < 60
| a) Calentamiento del cobre medido por Res. | ºC | < 65
| c) Calentamiento del punto más caliente bobinado. (hot-spot). | ºC | < 78
| d) Calentamiento del punto más caliente del núcleo. | ºC | < 78
Características de las bornas
17 | Borna de línea
| a) Fabricante |  | Según tabla Anexo
b) Denominación según catálogo.
c) Plano nº
RIP
e) Tipo de aislamiento
| f) Forma/Material conductor del borne. |  | Cilíndrico 60 x 120
| g) Material de relleno. |  | Micagel.
| h) Material de envolvente. |  | Silicona
| i) Intensidad Nominal en servicio | A
| j) Tensión nominal de aislamiento de la borna. | kV | 245
| k) Calentamiento sobre la temperatura del aceite de la capa superior en el punto más caliente de las partes portadoras de corriente a la intensidad nominal en servicio continuo | ºC | < 10
| l) Calentamiento sobre la temperatura del aire ambiente en el punto más caliente de las partes portadoras de corriente a la intensidad nominal en servicio continuo | ºC | < 55
| m) Tensión de Ensayo a la Frecuencia Industrial durante 1 minuto en seco | kV
| n) Tensión de Ensayo a Frecuencia Industrial bajo lluvia | kV | ≥ 460
| o) Tensión de Ensayo con Onda de Choque completa de 1,2 / 50 μs (BIL) | kVp | ≥ 1.050
| p) Tensión de Ensayo con Onda tipo maniobra de 250 / 2.500 μs (bajo lluvia). | kVp | ≥ 850
| p) Tangente del ángulo de pérdidas a 1,5 Vn | % | < 0,5
| q) Longitud de la Línea de Fuga | mm/kVph-ph | > 30
18 | BORNA DE NEUTRO
a) Fabricante.
b) Denominación según catálogo
c) Plano nº
| d) Tipo de Borna |  | Sólida
| e) Tipo de Aislamiento |  | Porcelana
| f) Forma / Material conductor del borne |  | Cilíndrico/cobre
g) Material de Relleno
| h) Intensidad Nominal en servicio continuo | A
| i) Tensión de aislamiento de la borna | kV | ≥ 72,5
| j) Tensión de Ensayo a Frecuencia Industrial durante 1 minuto en seco | kV | 150
| k) Tensión de Ensayo a Frecuencia Industrial bajo lluvia | kV | ≥ 95
| l) Tensión de Ensayo con Onda de Choque completa de 1,2 x 50 μs (BIL) | kVp | ≥ 250
| m) Longitud de Línea de Fuga | mm/kVph-ph | ≥ 30
19 | TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD
19.1 | Bornas de fase
a) Fabricante
| b) Relación de transformación | A | 100-200 / 1
| c) Potencia de precisión | VA | 30
| d) Clase y factor límite de precisión | Cl. | 5P20
| e) Uso |  | Prot. Diferencia
| f) Cantidad total. |  | 3 (1 x 3)
19.2 | Borna de neutro (protección)
a) Fabricante
| b) Relación de transformación | A | 100-200 / 1
| c) Potencia de precisión | VA | 30
| d) Clase y factor límite de precisión | Cl. | 5P20
| e) Uso |  | Prot. Diferencial
| f) Cantidad total |  | 6 (2 x 3)
19.3 | Borna de neutro (fase central para imagen térmica)
a) Fabricante
| b) Relación de transformación. | A | 65,6 / 1,5
| c) Potencia de precisión | VA | 10
| d) Clase y factor límite de precisión | Cl. | 5
| e) Uso |  | Imagen térmica
| f) Cantidad total |  | 1
20 | CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
| a) Nivel de ruido a la tensión nominal [1 m distancia] | dB | < 65
| b) Nivel de ruido a la tensión máxima [1 m distancia] | dB | < 70
| c) Vacio que soporta la cuba |  | Pleno
| d) Sobrepresión de ensayo de la cuba sobre la presión máxima de trabajo |  | 0,35 bar
| e) Valor máximo de la amplitud de las vibraciones en la cuba a la tensión máxima de servicio. | µm | < 100
21 | INTENSIDAD DE CONEXIÓN EN MOMENTO MÁS DESFAVORABLE
| a) A la tensión nominal, valor de cresta | A
| b) Duración del transitorio | s
| c) A la tensión máxima de servicio, valor de cresta | A
| d) Duración del transitorio | s
22 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
| a) Impedancia homopolar | Ohm
| b) Resistencia de los arrollamientos | Ohm
| c) Nivel RIV a la máxima tensión de servicio a 1 Mhz | µV | < 5.000
| d) Impedancia a la tensión nominal de servicio por fase | Ohm/ph | 1936
| e) Impedancia a la tensión máxima de servicio por fase | Ohm
| f) Intensidad de conexión a Un. (Ipeak) | A
23 | PÉRDIDAS GARANTIZADAS
| a) Perdidas totales a la tensión nominal. | kW | < 0,002 Qn
(Qn = VAr)
| b) Perdidas totales a la tensión máxima. | kW
(Qn VAr)
| c) Pérdidas RI2 a la tensión nominal. | kW
| d) Pérdidas RI2 a la tensión máxima. | kW
24 | CABLEADO INTERNO CABINA CONTROL
| a) Fabricante y denominación comercial cable |  | AFUMEX o similar.
| b) Tipo de conductor. |  | Cobre electrolítico recocido flexible clase 5 s/ UNE EN 60228
| c) Tipo de aislamiento. |  | Mezcla termoplástica de poliolefina.
| d) Fabricante y tipo de bornas. |  | PHOENIX
25 | CABLEADO EXTERIOR
a) Fabricante
| b) Denominación comercial. |  | BUPRENO DN-K ESP ALTA T+UV 0,6/1 kV
| c) Tipo de conductor. |  | Cable multipolar de cobre electrolítico clase 5 s/ IEC 60228
| d) Tipo de aislamiento |  | Etileno propileno de alto módulo HEPR
| e) Pantalla |  | Trenza de hilos de cobre con solape > 75% o cinta de cobre corrugado con solape longitudinal.
| f) Protección exterior. |  | Compuesto termoestable tipo SE1 color negro.
26 | PESOS APROXIMADOS
| a.1) Núcleo. | kg
a.2) Tipo de chapa.
| a.3) Inducción trabajo columnas/yugos. | T
| b.1) Bobinado. | kg.
b.2) Tipo conductor.
| c) Cuba y accesorios | kg
| d) Aceite | kg
e) Peso pieza más pesada para el transporte.
| e.1) Con aceite. | kg.
| e.2) Sin aceite. | kg. | < 120.000
(*) Limitaciones transporte para las islas.
| f) Peso a desencubar. | kg.
27 | DIMENSIONES APROXIMADAS
| a) Altura máxima | mm
| b) Altura cuba. | mm
c) Dimensiones en planta (incluyendo accesorios y depósitos de expansión):
| c.1) Longitud. | mm
| c.2) Anchura. | mm
d) Dimensiones de la pieza mayor de transporte:
| d.1) Longitud. | mm | Mínima a optimizar.
| d.2) Anchura (superior/inferior) sin ménsulas. | mm | < 3.500
| d.3) Altura máxima. | mm | < 4.100
| e) Altura desencubado. | mm
| f) Altura de desencubado de las bornas de A.T. | mm
28 | TIPO DE ACEITE
| Fabricante y denominación comercial. |  | Nynas Taurus
29 | FACTOR DE PÉRDIDAS
| K Coeficiente para perdidas | €/Kw | 10000
ACCESORIOS
Relé Buchholz
Fabricante.
Designación por catálogo.
Modelo.
Califiacción sísmica.
Nº de contactos NA/NC
Nº contactos de alarma.
Termómetro de aceite
Fabricante
Designación por catálogo.
Nº contactos.
Termómetro de imagen térmica.
Fabricante
Designación por catálogo.
Nº contactos.
Válvula de alivio de sobrepresión.
Fabricante
Designación por catálogo.
Nº contactos.
Tarado de presión para actuación.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Disponibilidad calificación sísmica ETG 1020 / IEEE Std 693
Disopnibiidad de ensayos tipo de componentes.
Suministro de repuestos garantizados.
Observaciones del fabricante