## CABLE AT
HOJA DE DATOS TÉCNICOS
SUBESTACIÓN 220 KV - CABLE DE ALTA TENSIÓN. REV. 1 (03/03/2025)
Subestación |  | SUBESTACIÓN NUEVA POZO ALMONTE
Proyecto |  | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 KV NUEVA POZO ALMONTE – RONCACHO
1. ANTECENTES GENERALES |  |  |  | Ud | Especificado | Ofertado
1.01 | Fabricante / Marca |  |  |  | Por fabricante
1.02 | País |  |  |  | Por fabricante
1.03 | Modelo |  |  |  | Por fabricante
1.04 | Tipo de conductor |  | Marca
| Modelo |  |  |  | Por fabricante
| Cantidad |  |  |  | S/g Lista de materiales plano electromecánico
1.05 | Normas de Fabricación y de pruebas |  |  |  | ASTM B 230/231
1.06 | Normas de Calificación Sísmica |  |  |  | ETG-1.020 y/o IEEE Std 693 – 2005
1.07 | Altitud de Montaje |  |  | m.s.n.m | 1100
1.08 | Nivel de Contaminación |  | Tipo | mm/kV | 31
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  | Ud | Especificado | Ofertado
2.01 | CARACTERÍSTICAS REDES EN QUE SE INSTALARÁ
| Alta Tensión | Tensión nominal |  | kV | 220
|  | Frecuencia Nominal |  | Hz | 50
|  | Cortocircuito Trifásico Máximo (1s) | Marca | kA rms | 25
2.02 | CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR DE INSTALACIÓN |  |  | Ver detalle punto nº 4 de la ET
2.03 | CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR TERMINADO
|  | Tipo |  |  | Aluminio (AAC)
|  | Código |  |  | SAGEBRUSH
|  | Norma |  |  | ASTM B 230/231
|  | Dirección del cableado |  |  | Mano derecha
|  | Área nominal de la sección transversal |  | mm2 - MCM | 1140 - 2250
|  | Nº de alambres de aluminio |  | hebras | 91
|  | Nº de alambres de aleación de aluminio |  | hebras | Por proveedor
|  | Nº de alambres de acero |  | hebras | NA
|  | Diámetro exterior del conductor |  | mm | 43.9
|  | Peso nominal del conductor | Marca | Kg/Km | 3146
|  | Resistencia eléctrica en c.c. a 20ºC |  | Ω/Km | 0.0252
|  | Carga mínima a la rotura |  | Kgf | 17123
|  | Rango de temperatura de operación del conductor |  | ºC | -10 a 80
|  | Diámetro de cada hebra |  | mm | 3.99
|  | Capacidad de corriente |  | A | 1621
2.04 | CARACTERÍSTICAS DEL ALAMBRE DE ACERO
|  | Tipo |  |  | NA
|  | Norma |  |  | NA
|  | Clase |  |  | NA
|  | Sección transversal |  | mm2 | NA
|  | Dirección del alambre |  |  | NA
|  | Número de alambres |  | hebras | NA
3. DISEÑO GENERAL |  |  |  | Ud | Especificado | Ofertado
3.01 | Longitud nominal tira continua del conductor |  |  | m | 1000 a 2000
4. PRUEBAS Y CONTROLES EN FÁBRICA |  |  |  | Ud | Especificado | Ofertado
4.01 | Pruebas de control de calidad de materias primas |  |  |  | Especificado
4.02 | Pruebas a los alambres de aluminio según norma ASTM B230
4.03 | Prueba a los alambres de aleación de aluminio según norma ASTM B398 |  |  | c/u | Especificado
4.04 | Pruebas a los alambres de acero | Galvanizado según norma ASTM B498
4.05 | Pruebas al conductor terminado | ACAR según norma ASTM B524 |  |  | NA
|  | AAC seún norma ASTM B231/B231M |  |  | SI
|  | AAAC según norma ASTM B399 |  |  | NA
|  | ACSR según norma ASTM B232 |  |  | NA
|  | ACSR/AW según norma ASTM B549 |  |  | NA
4.06 | Protocolo de pruebas
5. CONDICIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN |  |  |  | Ud | Especificado | Ofertado
5.01 | Condiciones particulares de embalajes |  |  |  | SI
5.02 | Exigencias constructivas de los carretes |  |  |  | SI
5.03 | Protección del conductor en los carretes |  |  |  | SI
5.04 | Marcas de los carretes |  |  |  | SI
6. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL SUMINISTRO |  |  |  | Ud | Especificado | Ofertado
6.01 | Programa de fabricación y pruebas |  |  | Semanas | Por fabricante
6.02 | Instrucciones de transporte, manipulación y almacenamiento
6.04 | Planos de los carretes |  |  | Semanas | Por fabricante
7. INFORMACIÓN QUE DEBE SER INCLUIDA EN LA OFERTA |  |  |  | Ud | Especificado | Ofertado
7.01 | Hoja de características técnicas garantizadas |  |  |  | SI
7.02 | Programa de fabricación y pruebas |  |  |  | SI
7.03 | Programa de emisión de documentos y datos |  |  |  | SI
7.04 | Control de calidad |  |  |  | SI
7.05 | Lista de referencia |  |  |  | SI
7.06 | Plazo de entrega |  |  | Semanas | Por proveedor
7.07 | Periodo de garantía | Desde la entrega CIF |  | Meses | Por proveedor
|  | Despues de la puesta en servicio |  | Meses | Por proveedor
7.08 | Hoja de aclaraciones y desviaciones |  |  |  | SI