## MEDIDORES ENERG
HOJA DE DATOS TÉCNICOS
SUMINISTRO MEDIDORES DE ENERGÍA REV. 1 (30.06.2025)
Subestación |  | SUBESTACIÓN NUEVA POZO ALMONTE
Proyecto |  | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 KV NUEVA POZO ALMONTE – RONCACHO
1. ANTECENTES GENERALES |  |  |  | Ud | Especificado | Ofertado
1.01 | Fabricante / Marca |  |  |  | Por fabricante
1.02 | País |  |  |  | Por fabricante
1.03 | Tipo |  |  |  | Por fabricante
1.04 | Modelo |  |  |  | Por fabricante
1.05 | Normas de Fabricación |  |  |  | Por fabricante
1.06 | Normas de pruebas |  |  |  | Por fabricante
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  | Ud | Especificado | Ofertado
2.01 | CARACTERÍSTICAS REDES A LAS QUE SE CONECTARÁ EL EQUIPO
| Servicios auxiliares de corriente alterna | Tensión nominal (NSEG 8.E.n.75) |  | V | 380/220
|  | Cortocircuito Trifásico Máximo |  | A
|  | Cortocircuito Monofásico Máximo | Marca | A
| Servicios auxiliares de corriente continua | Tensión nominal (+10% -15%) |  | Vcc | 125
|  | Corriente de Cortocircuito Máximo |  | A
2.02 | CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR DE INSTALACIÓN |  |  | Ver Bases Técnicas
2.03 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
| Entradas de señales alternas | Corrientes |  | A | 1 o 5
|  | Rango de ajustes |  | A | 0,001 a 10
|  | Frecuencia |  | Hz | 50
|  | Tensión nominal |  | V | 69
|  | Rango de tensiones |  | V | 57 a 277
| Capacidad de sobrecarga señales de entrada (señales de corriente) | 3 veces la corriente nominal |  |  | Permanente
|  | 30 veces la corriente nominal |  |  | Por 10 seg
|  | 100 veces la corriente nominal |  |  | Por 1 seg
| Capacidad de sobrecarga señales de entrada (señales de tensión) | Hasta 150 Vca |  |  | Permanente
|  | Hasta 365 Vca |  |  | Por 10 seg
| Clase de precisión (norma ANSI C12.20 - 1998) |  |  | % | 0.2
3. DISEÑO GENERAL |  |  |  | Ud | Especificado | Ofertado
4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS |  |  |  | Ud | Especificado | Ofertado
4.01 | GENERAL | Marco
Tipo
|  | Fases |  |  | Trifásico
|  | N° Elementos |  |  | 3 , 4 hilos
|  | Vida útil |  | Años
Tasa de falla
Tiempo medio entrefallas (MABF)
4.02 | MEDICIÓN
4.03 | ALMACENAMIENTO INFORMACIÓN
4.04 | CALIDAD DE ENERGÍA
4.05 | SEÑALES ELÉCTRICAS
4.06 | COMUNICACIONES
4.07 | CONFIGURACIÓN
4.08 | GESTIÓN DE ENERGÍA
5. PRUEBAS Y CONTROLES |  |  |  | Ud | Especificado | Ofertado
5.01 | PRUEBAS TIPO |  |  |  | Si
5.02 | PRUEBAS DE RUTINA Pruebas de verificación (SEC) |  |  |  | SI
| Pruebas de verificación (SEC) |  |  |  | SI
6. CONDICIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN |  |  |  | Ud | Especificado | Ofertado
7. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL SUMINISTRO |  |  |  | Ud | Especificado | Ofertado
| Catálogos y folletos de medidores que se suministran |  |  |  | SI
| Protocolos de pruebas tipo |  |  |  | SI
| Protocolos de pruebas de rutina |  |  |  | SI
| Certificados de verificación de los medidores |  |  |  | SI
8. INFORMACIÓN QUE DEBE SER INCLUIDA EN LA OFERTA |  |  |  | Ud | Especificado | Ofertado
8.01 | Hoja de características técnicas garantizadas |  |  |  | SI
8.02 | Catálogos y folletos de medidores que se ofertan |  |  |  | SI
8.03 | Programa de fabricacion y pruebas |  |  |  | SI
8.04 | Programa de emisión de documentos y datos |  |  |  | SI
8.05 | Hoja de aclaraciones y desviaciones |  |  |  | SI
8.06 | Lista de referencia |  |  |  | SI
8.07 | Plazo de entrega |  |  | semanas | XX
8.08 | Periodo de garantía |  |  | Meses | XX
8.09 | Listado valorizado de accesorios o equipamientos |  |  |  | SI
NOTAS
1 | El Proveedor debe verificar y completar toda la información solicitada en la Hoja de Datos Garantizada en formato Excel. Adicionalmente, deberá entregar una copia firmada, en formato pdf.
2 | Todos los valores garantizados están especificados en el lugar de instalación. El Proveedor debera aplicar los factores de correción que correspondan para garantizar que el equipo cumplirá con dichos valores en el lugar de instalación